Redes aereas para la distribución a baja tensión

Norma : ITC-BT-06

Conductores

Los conductores empleados para las redes aéreas séran de cobre, aluminio u otros materiales conductores con propiedades mecanicas y electricas adecuadas.

Conductores aislados

Los conductores aislados serán de tension asignada no inferior a 0.6/1 kV.

Con un recubrimiento que garantice una buena resistencia frente a las acciones de la interperie.

Deberan satisfacer las exigencias de las norma UNE 21.030 .

La seccion minima permitida en los conductores de aluminio es de 10 mm^2 , para los conductores de aluminio la seccion minima es de 16 mm^2.Para el resto de conductores la seccion minima permitida es la que garantice las mismas prestaciones en cuanto a resistencia mecanica y conductividad de las dadas por el conductor de cobre.

Conductores desnudos

Los conductores desnudos serán resistentes frente a las acciones de la interperie.

Aquellos conductores aislados con una tension nominal inferior a 0.6/1 kV.

Los conductores desnudos presentan una carga de ruptura minina a la traccion de 410 daN ( 1 daN = 9.8 N)

Deben satisfacer las normas UNE 21.012 o UNE 21.018 según se traten de conductores de cobre o aluminio.

Su empleo debe estar debidamente justificado, excluyendo el caso de zonas arboladas o con peligro de incendio.

Cálculo mecánico

El calculo mecanico de los elementos constituyentes de la red se efectuará con los supuestos de acción de las cargas y sobrecargas.

Como cargas permanentes se consideran las cargas verticales debidas al propio peso de los elementos:
conductores,aisladores,accesorios de sujeccion y apoyos.

Los efectos de sobrecargas motivadas por el hielo se clasifican en 3
- Zona A : situadas a menos de 500 m sobre el nivel del mar.No se tendra en cuenta la sobrecarga motivada por el hielo.
- Zona B : situadas a una altura comprendida entre los 500m y 1000m.
- Zona C : La situada a una amplitud superior a 1000m

Según la zona de sobrecarga, se aplicará un factor de carga en funcion del manguito de hielo.